Администрация Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

Глава Мамоновского сельсовета Маслянинского района

Новосибирской области

____________________________ Н.А. Войнов

«24»  июля 2023г

Схема водоснабжения села Мамоново Маслянинского района Новосибирской области на расчётный период 2024 - 2038 гг.

Мамоново 2023 г.

Оглавление

| 1 | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Термины и определения |  |
| 1.2 | Паспорт схемы |  |
| 2 | Общие сведения |  |
| 2.1 | Общие сведения о рабочем поселке Мамоново |  |
| 2.2 | Общая характеристика системы водоснабжения |  |
| 2.3 | Технико-экономическое состояние централизованной системы |  |
| 2.3.1 | Анализ структуры системы водоснабжения |  |
| 2.3.2 | Водопотребление |  |
| 2.3.3 | Данные усредненных лабораторных анализов воды из скважин |  |
| 3 | Направления развития централизованной системы водоснабжения |  |
| 3.1 | Обоснования выбора варианта схемы |  |
| 3.2 | Варианты развития систем водоснабжения |  |
| 3.3 | Перспективное развитие системы водоснабжения с учётом мероприятий схемы |  |
| 4 | Балансы водоснабжения (и водоотведении) и потребления питьевой и технической воды |  |
| 4.1 | Расчёт нагрузок водоснабжения и водоотведения на расчётный срок |  |
| 4.2 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов |  |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов водоснабжения |  |
| 5.1 | Водопроводные сооружения и площадки их размещения |  |
| 5.2 | Водоводы и магистральные сети |  |
| 5.3 | Рекомендации по увеличению надёжности работы системы водоснабжения |  |
| 5.4 | Этапы проведения работ |  |
| 5.5 | Рекомендации по организации управления системой водоснабжения |  |
| 6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения |  |
| 7 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |
| 8 | Расчёт стоимости строительства |  |
| 9 | Структура финансирования мероприятий |  |
| 10 | Ожидаемые результаты при реализации запланированных мероприятий |  |
| 11 | Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей с разбивкой по годам, определяемые в соответствии с правовыми актами в сфере водоснабжения |  |
| 12 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения |  |
| 13 | Приложения |  |
| 13.1 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения села Мамоново, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых |  |
| 13.2 | Поэтапное финансирование основных мероприятий |  |

Введение

Схема водоснабжения Мамоновского сельсовета на период с 2024 до 2038 годов разработана Администрацией Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области совместно с Администрацией Маслянинского района и коммунальным предприятием ООО «Водоканал», в соответствии со следующими нормативными актами и документами:

-        Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление правительства РФ №782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,

- СПиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Генеральный план села Мамоново Маслянинского района Новосибирской области.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Финансирование модернизации существующих сетей и сооружений, строительства новых объектов систем водоснабжения, реализации иных мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств предприятия водоснабжения (концессионера), потребителей (путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения), а так же средств местного, федерального и регионального бюджетов.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения села, существующих технических и технологических проблем; анализом технического состояния сетей.

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Термины и определения.

В настоящей работе применяются следующие термины определения:

«водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) - территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения»- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения села Мамоново Маслянинского района Новосибирской области до 2038 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области.

Разработчик:

Администрация Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области.

Местонахождение проекта

Россия, Новосибирская обл., Маслянинский район, село Мамоново.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-     Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2038 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2024 по 2038 годы. Первый этап строительства- 2024-2030 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства.

Второй этап строительства- 2031-2038 годы:

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок

застройки.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2024-2038 годах составляет:

- всего 288168,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет 28817,0 тыс. рублей;

- региональный и федеральный бюджеты 259351,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории поселения

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельсовета.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Общие сведения о рабочем поселке Мамоново

Село  Мамоново  близлежащее   село  к районному  центру (поселок Маслянино).

Селу    более  240 лет. В настоящее время в селе   проживает более 1800  человек,   количество  домовладений  составляет 662.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↘1582 | ↗1588 | ↗1605 | ↗1640 | ↗1671 | ↗1682 | ↗1802 |

Село находится на реке Бердь, в 70 км к востоку от железнодорожной станции "Черепаново", в 178 км к юго-востоку от города Новосибирска.

Село Мамоново расположено в юго-восточной, самой возвышенной части Новосибирской области. Маслянинский район имеет границу с Кемеровской областью и Алтайским краем. Рельеф представлен полого-увалистой предгорной равниной Салаирского кряжа.

Застроенная часть поселка весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного фонда.

Климат.

Климат МО Мамоновский сельсовет резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Минимальная температура -50оС, максимальная +38оС. Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток.

Глубина промерзания грунта 1,0 - 1,2 м.

Среднее количество осадков в год составляет 440 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладающим направлением ветра югозападных румбов с частыми переходами в летнее время к южным. Наиболее частые ветры имеют скорость 6-11 м/сек. Повторяемость ветров скоростью 0-1 м/с составляет 30%.

Основным требованием по учёту климатических особенностей при строительстве является обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

2.2 Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время техническую эксплуатацию основной доли сетей и оборудования в р.п. Маслянино выполняет общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», которому переданы в аренду все муниципальные сети и комплексные сооружения. Предприятие по итогам деятельности 2022 года имеет отрицательный финансовый результат. ООО «Водоканал» не имеет возможности погасить имеющуюся задолженность в ближайшей перспективе.

Водоснабжение осуществляет путем отбора воды из подземных источников. Водозабор с 15 скважинами находится на территории с. Мамоново Маслянинского района. Поднятая вода подаётся в два резервуара запаса чистой воды емкостью по 500 м каждый, для разбора в р.п. Маслянино и с. Мамоново.

Дебит воды составляет от 2,5 до 5 тыс. м /сутки. Скважины снабжены погружными насосами.

В 2024 планируется введение в эксплуатацию нового водозабора. Существующий водозабор р.п. Маслянино, работающий от 15 подземных скважин из них 2 не функционируют не обеспечивает необходимый объем и качество воды для водопользователей р.п. Маслянино и с. Мамоново. Существующая схема водоподготовки водозабора была организована на станции обезжелезивания и хлораторной станции. В схему включались резервуары чистой воды объемом 1000м3, насосная станция II-подъема, водонапорная башня. В связи с недостаточной производительностью существующих подземных скважин и экономической нецелесообразностью их восстановления было принято решение по изменению технологии очистки води и переход на использования в качестве источника сырой воды поверхностного источника - реки Бердь. Разработанной проектной документацией предусматривается изменение системы очистки воды и строительство нового здания горизонтальных отстойников. Основным способом очистки воды от посторонних примесей в новой схеме очистки воды выступают 3 горизонтальных отстойника со смесителями и камерами хлопьеобразования. Все процессы водоподготовки планируются автоматизированными.

Сеть водоснабжения села Мамоново имеет протяженность 15200 км. Начало строительства водопроводной сети  с  1970 года, ориентировочно с глубиной заложения 2,7 м. Ежегодно водопроводная  сеть увеличивалась  до 1 км  и к 2022  году   её  протяженность составила 15,2 км. Подключены к центральному водопроводу следующие улицы: ул.Солнечная, Молодежная, Алтайская, Березовая, Полевая, Новая, Николая Косых, Виталия Сахно, Марии Гориной, Зеленая, Садовая, Сибирская, Береговая, Гагарина, Школьная, Луговая, пер.Кооперативный, Садовый.

В настоящее время в с. Мамоново централизованная система водоснабжения отсутствует по ул. Бердская, пер. Бердский,  пер. Заречный, пер. Горный, пер. Боровой. Кроме этого   требуется  дополнительно   продлить  ветку  водопровода  в  районе  комплексной застройки, и  произвести замену  ветхого водопровода. Общая  плановая  протяженность (со строительством нового водопровода  и  заменой   ветхого) составляет   13,560 км.

К    водопроводной  сети    необходимо еще  дополнительно  подключить  150 абонентов.

Существующая система водоснабжения  имеет необходимые сооружения и технологическое оборудование для очистки воды, а  население,  проживающее на  вышеперечисленных  улицах, без  централизованного водоснабжения, вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам, так как вода в природном состоянии не отвечает требованиям по содержанию железа и жесткости.

На  существующем   водопроводе    установлены  8   пожарных гидрантов, все  они  в  рабочем состоянии.

Объем водопользования из подземных источников для хозяйственно-питьевых нужд от водозабора села Мамоново по состоянию на 01.01.2024 г. сложился в пределах 600,50 тыс. м. (плановое значение).

Основными проблемами водоснабжения в селе Мамоново являются:

значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования (на 74,2%);

большие потери ресурсов при реализации населению;

отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения;

перерасход норматива потребления электроэнергии;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

В связи с высокой изношенностью сетей периодически происходят порывы на трассе. Количество аварий составляет в среднем по 0,56 аварии на км. сетей в год. Трубопроводы заросли отложениями из железа и марганца, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность.

Металлические трубы подвержены зарастанию внутренней поверхности продуктами коррозии и карбонатными отложениями, что приводит к резкому возрастанию величины шероховатости материала труб и уменьшению площади их живого сечения. В результате пропускная способность трубопроводов снижается на 50 % и более.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения:

отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

отсутствие современной техники и оборудования для обслуживания оборудования;

отсутствие четкой политики в области нормативно - законодательной базы.

Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 70-80-х годов 20 века. Кроме того, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности.

Сложившаяся ситуация создает определенные проблемы в обеспечении питьевой водой необходимого качества и количества, а также тормозит застройку села.

Для поддержания постоянного нормативного качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

- Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

- Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.

- Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

- Проведение лабораторией контроля за качеством питьевой воды в точках водозабора.

Для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения поселка требуется организация работы предприятия работающего безубыточно, обеспеченного современной коммунальной техникой и оборудованием. Для этой цели планируется привлечь концессионера с привлечением частных инвестиций на основании долгосрочной инвестиционной программы, включенной в концессионное соглашение.

2.3 Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

В таблице 2 приведены основные данные по оборудованию и работе артезианских скважин ООО «Водоканал».

Таблица 1

| № пп | Месторасположение скважины (населенный пункт, объект) | Произ водитель ность (м3/сут.) | Глу бина подъ ема воды (м). | Марка насоса | Дата ввода в эксплуатацию (год) | Географические координаты скважины | Кадастровый № скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мамоново Маслянинского района | 288 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,8 М | № 1312 |
| 2 | с. Мамоново Маслянинского района | 360 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,7 М | № 1311 |
| 3 | с. Мамоново Маслянинского района | 288 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о16,0 М | № 1307 |
| 4 | с. Мамоново Маслянинского района | 288 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о16,0 М | № 1309 |
| 5 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 1989 | СШ 54о19,5М ВД 84о16,1 М | № 1306 |
| 6 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,4 М | № 1313 |
| 7 | с. Мамоново Маслянинского района | 240 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,8 М | № 1355 |
| 8 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,6 М | № 1354 |
| 9 | с. Мамоново Маслянинского района | 384 | 50 | ЭЦВ-6-10-90 | 2001 | СШ 54о19,5М ВД 84о15,9 М | № 1356 |
| 10 | с. Мамоново Маслянинского района |  | 50 |  |  | СШ 54о19,5М ВД 84о16,1 М | № 1357 |
| 11 | с. Мамоново Маслянинского района |  | 50 |  |  | СШ 54о19,5М ВД 84о16,1 М | № 1358 |
| 12 | с. Мамоново Маслянинского района |  | 50 |  |  | СШ 54о19,5М ВД 84о16,1 М | № 1359 |
| 13 | с. Мамоново Маслянинского района |  | 50 |  |  | СШ 54о19,5М ВД 84о16,2 М | № 1360 |
| 14 | с. Мамоново Маслянинского района |  | 50 |  |  | СШ 54о19,5М ВД 84о16,4 М | № 1361 |
| 15 | с. Мамоново Маслянинского района |  | 50 |  |  | СШ 54о19,5М ВД 84о16,4 М | № 1362 |

2.3.1 Анализ структуры системы водоснабжения

Все скважины имеют приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем розлива в передвижную тару. Скважины защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ (в соответствии с СНиП 2.01.51-90 п 4.21.).

На водозаборе запасы подземных вод удовлетворяют потребность населения в воде.

В 2023 году завершается строительство новой современной станции водоподготовки, которая позволяет  доводить качество воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям химического состава.

    - Водопотребление

В нижеприведенной таблице представлены данные производственных показателей по водоснабжению за 2020-2023 годы (по данным ООО «Водоканал»).

Таблица 2

| Наименование | Ед.изм | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. м3 | 633,452 | 608,973 | 600,531 |
| Расходы на собственные нужды | тыс. м3 | 127,320 | 127,320 | 127,320 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 506,132 | 481,653 | 473,211 |
| Потери воды | тыс. м3 | 24,594 | 32,542 | 35,129 |
| Процент утечки | % | 4,86 | 6,76 | 7,42 |
| Реализовано, всего | тыс. м3 | 481,538 | 449,111 | 438,082 |
| - населению | тыс. м3 | 387,651 | 353,978 | 365,782 |
| - юридическим лицам | тыс. м3 | 93,887 | 95,132 | 72,300 |

    - Данные усредненных лабораторных анализов воды из скважин

Таблица 3

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерен ия | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | №42ХПВ |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | - | 6,7 |
| 2 | Окисляемость перманганат- ная | мг О/л | Не более 5,0 | - | 1,5 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - | 0,10 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | - | 2,12 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | - | 1,92 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - | <0,23 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | - | 2,0 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - | 0,012 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | - | 0,55 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | - | 0,05 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - | 0,015 |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - | 0,022 |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - | 0,018 |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | - | 7,72 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | - | 5 |
| 17 | Привкус |  | Не более 2 | - | 0 |

Водонапорные сети закольцованы, общая протяженность составляет 15,2 км, диаметром труб от 76 до 380 мм из стали и ПЭ.

Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет более 70,6%. В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям поселения из действующих скважин составляет 281,5 тыс.м /сут. (село Мамоново и поселок Маслянино).

Выводы:

- Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. В перспективе планируется использование поверхностных вод реки Бердь.

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

3 Направления развития централизованной системы водоснабжения

3.1 Обоснования выбора варианта схемы

Приоритетными направлениями развития схемы водоснабжения, ориентированными на улучшение качества воды является кольцевание систем водоснабжения микрорайонов «Свободный», «Возрождение», «Молодежный», «Кирпичный завод» с централизованной системой водоснабжения р.п. Маслянино;

  - Варианты развития систем водоснабжения

На территории поселения предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на первой очереди строительства - 1572 м3/ сут.

- на расчетный срок строительства - 1664м3/сут.;

Система водоотведения в р.п. Маслянино осуществляются следующим образом.

Хозяйственно-бытовые стоки поступают в коллектор самотеком, а также откачиваются из выгребных ям домовладений и предприятий (организаций) и вывозятся на КНС- 1 и КНС-2 ассенизационными машинами и далее по напорному коллектору поступают на

очистные сооружения биологической очистки. Очистные сооружения включают в себя песколовку, 2 карты биофильтров, контактный резервуар (где стоки обеззараживаются гипохлоритом натрия) и 2-х ярусные вторичные отстойники.

Расчетный расход сточных вод на территории поселения составит:

- на первой очереди строительства - 1360 м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 1527 м3/сут.;

  - Перспективное развитие системы водоснабжения с учётом мероприятий схемы.

В результате модернизации системы водоснабжения и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава питьевой воды, подаваемой населению и предприятиям села Мамоново и р.п. Маслянино (в соответствии	 с нормативными	санитарными требованиями - СанПиН 2.1.4. 1071 - 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к	качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

- Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений позволит:

- снизить износ сетей и увеличить срок службы оборудования;

- получить возможность быстрого реагирования на изменение качества волы;

- экономить электроэнергию, снизить потери воды;

- уменьшить количество аварий и повреждений;

- повысить надежность эксплуатации систем электроснабжения, предотвратить перерывы и остановку электроснабжения.

- Увеличение дебета воды за счет реконструкции водозаборных сооружений

- Балансы водоснабжения (и водоотведения) и потребления питьевой и технической воды.

  - Расчёт нагрузок водоснабжения на расчётный срок

Расчёт будем вести, предполагая поступательное развитие территории села. Так прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице:

Таблица 4

| № | Год | низкий вариант | средний вариант | высокий вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 1802 | +1,7% | +3,5% |
| 2 | 2024 | 1820 1 | +1,7% | +3,5% |
| 3 | 2025 202 | 1838 | +1,7% | +3,5% |
| 4 | 2026 | 1856 1 | +1,7% | +3,5% |
| 5 | 2027 | 1874 | +1,7% | +3,5% |
| 6 | 2028 | 1893 | +1,7% | +3,5% |
| 7 | 2035 | 1912 | +1,7% | +3,5% |
| 8 | 2038 | 1931 | +1,7% | +3,5% |

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселения принимаются воды центральной системы водоснабжения. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2038 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом Постановления РФ от23.05.2006 №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» нормы водопо- требления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 6,47 куб.м./мес.на человека

- жилой застройки с водопроводом, канализацией и ванными с водонагревателями – 5,167 куб.м./мес. на человека;

- жилой застройки без водопровода и канализации - 1,055 куб.м./мес. на человека.

Для планируемых объектов капитального строительства производственнокоммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественноделового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах,

1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 100 м3/сут.

Планируемые мероприятия развития территории

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Территория реализации мероприятия | Результат / эффект реализации мероприятия | Величина результата | Период реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Строительство здания ФАПа | Село Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | Развитие системы здравоохранения села | Увеличение качества медицинского обслуживания | 2025-2028 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (село Мамоново с поселком Маслянино) ( коэффициент-т 1,3 )

Таблица 6

| Вид | Норма водопо- требле- ния,л/че. в сутки | Современ. состояние |  |  | Первая очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насе ление чел. | водопо- требле- ние куб.м. | максималь ное водоп требление куб.м. | население чел. | водопо- требление куб.м. | максималь ное водоп требление куб.м. | населе ние чел. | водопо- требле ние куб.м. | Максимальное водопотребление куб.м. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 |
| По постоянному населению: |  | 14620 | 1140 | 1482 | 15500 | 1209 | 1572 | 16420 | 1281 | 1664 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИНИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории села сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- пункта забора поверхностных вод, артскважины, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

  - Водопроводные сооружения и площадки их размещения

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

  - Водоводы и магистральные сети

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Магистральные сети - это ключевые элементы системы и они должны быть в хорошем состоянии исключающие всякое аварийное состояние.

5.3 Рекомендации по увеличению надёжности работы системы водоснабжения

Для нормальной работы системы водоснабжения городского поселения планируется:

- обновить технику и оборудование обслуживающего персонала;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра заменить.

  - Этапы проведения работ

На первом этапе для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Оптимизировать работу водоочистной станции, для снижения расходов на ее содержание;

- Обеспечить предприятие экскаватором-погрузчиком, автомобилем аварийной службы, современным оборудованием и инструментом.

5.5. Рекомендации по организации управления системой водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2038 год) должна составить 1664 м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

- этап. 2024 -2030 гг.

- этап строительства 2031-2038гг.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

- Применение современной высокоэффективной транспортной техники снижает выбросы в атмосферу.

- Применение энергоэффективного оборудования снижает нагрузку на природную среду села.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

В таблице представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности планируемых к финансированию за счет предприятия коммунального хозяйства.

Таблица №7

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2024 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2025 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2026 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2027 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2028 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2029 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2030 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2031 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2032 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2033 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2034 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2035 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2036 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2037 | 3360 | 1860 | 5220 |
| 2038 | 3360 | 1860 | 5220 |
| Итого | 50400 | 27900 | 78300 |

- Расчёт стоимости инвестиционной программы

Реализация мероприятий предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 288168,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 161500,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - 126668,0 тыс. рублей.

- Структура финансирования мероприятий.

Общий объем финансирования развития схем водоснабжения в 2024-2038 годах составляет:

- всего 26000,0 тыс. рублей

- в том числе:

- средства концессионера 50400 тыс.руб.

- местный бюджет 28817,0 тыс. рублей;

- региональный и федеральный бюджеты 259351,0 тыс. рублей

- Ожидаемые результаты при реализации запланированных мероприятий

В результате реализации мероприятий:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2024 - 2038 г.г.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и значения этих показателей с разбивкой по годам, определяемые в соответствии с правовыми актами в сфере водоснабжения.

Целевые показатели системы водоснабжения (Мамоново и Маслянино)

Таблица №8

| Водоснабжение | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, тыс. м3/сут. | 1,48 | 1,56 | 1,66 |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м3/сут. | 1,37 | 1,44 | 1,54 |
| в т.ч. населению, тыс. м3/сут. | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
| Потери воды, тыс. м3/сут. | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Удельный вес потерь, % | 7,4 | 7,4 | 7,42 |
| Коэффициент потерь, куб. м3/км. | 13,0 | 13 | 12 |
| Удельное водопотребление, м3/чел. /сут. | 93,0 | 93,4 | 93,68 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 15 | 13 | 20 |
| Индекс замены оборудования водозаборов, % | 1,0 | 2 | 5 |
| Индекс замены оборудования очистки воды, % | 5,0 | 10 | 15 |
| Индекс замены оборудования транспортировки воды, % | 10,0 | 13 | 12 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов,% | 21,6 | 21,5 | 19,8 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки воды, % | 68,1 | 65,5 | 68,20 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды, % | 89,70 | 87 | 88 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 42 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон) органы местного самоуправления поселения должны были осуществить инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод). При выявлении бесхозяйных объектов, они должны быть переданы гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение в соответствии с частью 5 статьи 8 Закона.

Сведений о выявленных бесхозяйных объектах системы водоснабжения отсутствуют.

13 Приложения

Приложение №1

13.1 Мероприятия по развитию систем водоснабжения села Мамоново, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

| N п/п | Наименование мероприятий/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Финансовые потреб- ности, всего, тыс. рублей | Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |
|  | Обновление оборудования и транспорта для обслуживания объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лизинг (финансовая аренда) экскаватора -погрузчика | шт | Снижение количества аварий на сетях, сокращение срока устранения аварий на сетях | 1 | 20160 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лизинг (финансовая аренда) автомобиля аварийной бригады | шт | Снижение количества аварий на сетях, сокращение срока устранения аварий на сетях | 1 | 3360 |  |  |  |  |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лизинг (финансовая аренда) экскаватора -погрузчика обеспечением | шт | Снижение количества аварий на сетях, сокращение срока устранения аварий на сетях | 1 | 26880 |  |  |  |  |  |  |  | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  | 3360 |  |

Приложение №2

13.2 Поэтапное финансирование основных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования |  |  |  | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств местного бюджета | Средств предпри-яти | Средства Фонда мо- зации | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |