Генеральный директор УТВЕРЖДАЮ: ООО «ЭнергоПрофит» Глава администрации Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области М.В. Савельев ___________ Ю.Г. Попов___________ "____"_____________ 2014г. "____"___________2014г. Схема теплоснабжения с. Мамоново, Мамоновского сельсовета, Маслянинского района, Новосибирской области на 2014-2017 г.г. и на период до 2031г. Обосновывающие материалы г. Новосибирск, 2014 г. СОДЕРЖАНИЕ № п/п; Наименование раздела; Стр.. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; 17. Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования; 18. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; 26. Балансы производительности котлов и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; 27. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 27. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 31. Перспективные топливные балансы; 35. Оценка надежности теплоснабжения; 36. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 36. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации; 39..

1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Функциональная структура организации теплоснабжения.

Маслянинский район занимает юго-восточное положение на границе с Кемеровской областью и Алтайским краем, на юго-западе, западе и севере он граничит с Черепановским, Искитимским и Тогучинским районами.

Располагаясь в юго-восточной части Новосибирской области, район занимает самую возвышенную ее част1ь. Территория представляет собой полого-увалистую предгорную равнину и составляет 3,5 тыс.кв.км. Численность проживающего населения – 26300 чел., из них - 50,0 % - в р.п. Маслянино.

Р.п. Маслянино расположено в юго-западной части района, в 64-х километрах от железнодорожной станции Черепаново и 172-х километрах  от города Новосибирска.

Село Мамоново примыкает к южной границе Маслянино и представляет собой протяженный населенный пункт, сформировавшийся вдоль трассы районного значения Маслянино – Елбань.

При разработке раздела была использована различная информация, предоставленная администрацией Мамоновского сельского совета. Село Мамоново входит в Маслянинский район и Новосибирскую групповую систему расселения и расположено в 5,5 км от районного центра и 176 км от областного центра. Связь с г. Новосибирском и  поселком городского типа Маслянино осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Черепаново» (на линии Новосибирск – Барнаул) – 64 км.

Село Мамоново – центр Мамоновского сельсовета. На начало 2011г. численность населения с. Мамоново составила 1757 человек. Всё население сельское.

Существующий общественный центр сохраняется, благоустраивается. Дополнительно запроектированы детский сад, предусмотрены пункты бытового обслуживания в проектируемых торговых зданиях в новой застройке и в существующем здании Дома Быта, кафе в реконструируемом общественном здании рядом с ДК. В районах новой застройки предусмотрены небольшие магазины смешанных товаров.

Запроектирован банно-оздоровительный комплекс со спортивной площадкой. Существующий стадион благоустраивается.

Водоохранная зона река. Бердь составляет 200 м.

Объемы жилищного строительства

Существующее состояние

По состоянию на начало 2011г. общая площадь жилищного фонда составила 30,4 тыс. м2. В том числе:

- в муниципальной собственности – 1,4 тыс.м2;

- в частной собственности – 29, 0 тыс.м2.

Количество жилых домов - 495 единиц.

Жилищный фонд с. Мамоново представлен малоэтажной  индивидуальной застройкой:

- одноэтажная – 29,1 тыс.м2 (92,7%);

- двухэтажная – 2,3 тыс.м2 (7,3%).

Показатели по жилищному фонду отражены в таблице №1

Таблица №1

Характеристика жилищного фонда

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | % к общей площади жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| А. по материалу стен: |  |  |
| Каменные, кирпичные | 7,09 | 23,3 |
| Панельные | 1,87 | 6,1 |
| Блочные | 7,31 | 24,0 |
| Смешанные | 2,11 | 6,9 |
| Деревянные | 12,06 | 39,6 |
| Итого | 30,44 | 100,0 |
| Б. по проценту износа: |  |  |
| От 0 до 30% | 6,93 | 22,8 |
| От 31 до 65% | 14,4 | 47,3 |
| Свыше 65% | 9,11 | 29,9 |
| Итого | 30,44 | 100,0 |

Большая часть жилищного фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность жилой площадью составила 17,3 м2 на человека, что ниже данного показателя по Новосибирской области (21,2 м2 на человека).

В таблице №2 отражена динамика ввода жилых домов в эксплуатацию в течение 2001-2009 гг. Введенный в эксплуатацию в течение указанного периода времени жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами, возведенными населением за счет собственных средств и (или) с использованием кредитов. В период 2001-2009гг. введено в эксплуатацию 1,82 тыс.м2  жилищного фонда.

Таблица №2

Индивидуальное жилищное строительство

| Год | Отведено участков |  | Число выстроенных домов | общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество | площадь, га |  |  |
| 2001 | 2 | 0,3 | 2 | 0,24 |
| 2002 | 1 | 0,15 | 1 | 0,10 |
| 2003 | 2 | 0,3 | 2 | 0,14 |
| 2004 | 4 | 0,6 | 4 | 0,37 |
| 2005 | 2 | 0,3 | 2 | 0,18 |
| 2006 | 1 | 0,15 | 1 | 0,07 |
| 2007 | 4 | 0,6 | 4 | 0,33 |
| 2008 | 5 | 0,75 | 2 | 0,20 |
| 2009 | 10 | 1,2 | 2 | 0,19 |

Проектное решение

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей на расчетный срок 2031г:

- Население поселка составит 2200 человек.

- Прирост населения на расчетный срок составит 443 чел.

- Расчетный коэффициент семейности принят 2,4.

- Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30 м2 общей площади квартиры на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

- Проектируемая усадьба принята 0,15 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2031 г.) должен составить 66,0 тыс.м2 общей площади или 917 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 443 чел. потребуется 13290 м2 общей площади жилого фонда или 185 квартир. С учетом рационального использования территории поселка проектом принято нового строительства на расчетный срок 200 усадеб.

Пустыри рекомендуется осваивать в первую очередь. Численность населения, обеспеченного жильем в первую очередь составит 143 человек или 60 усадеб.

Проектом предусмотрена резервная застройка, численность усадеб в которой составит около 60 шт.

Теплоснабжение

а) Существующее положение

Теплоснабжение организовано от котельной, расположенной на ул. Гагарина.

б) Проектное предложение

Локальные котельные применяются для удовлетворения нужд на производственных площадках. Производительность котельных определяется потребностями в тепле и паре технологического процесса.

Годовой расход тепла составит 18,5 тыс. Гкал/год. на расчетный срок  на первую очередь 16 тыс. Гкал/год.

Проектом предполагается размещение новой котельной для обслуживания проектируемых зданий детского сада и магазина. Котельные проектируются только для обеспечения потребности в тепле жилых и общественных зданий. В расчет не включены потребность в тепле и паре промышленных предприятий.

Таблица №3

Исходные данные для расчетов

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отоплнгия, tpo | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, to.ср | минус -8,7оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода, no | 230 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 6,5 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 1.9 Гкал/год |

Схема теплоснабжения – тупиковая.

Часовой расход тепла составит 19,19 Гкал/час на расчетный срок и 13,55 Гкал/час на первую очередь.

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот. макс. = gо х А(1+к1) где:

gо – укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади

А – общая площадь в м2

к1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1=0)

Основание: СНиП 2.04.07-86 п.2.4 приложение 2; Методические рекомендации приложение 3.

На расчетный срок:    Qот.макс. = 224 х 30 х 2200 = 15 Гкал/час

где gо = 224 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для одноэтажной застройки.

30 м2 – норма площади на одного человека

6841– число жителей на расчетный срок

На 1 очередь:  Qот.макс. = (224 х 22 х 1900) = 9,36 Гкал/час

Таблица №4

Расходы тепла по административно-общественным зданиям

| № п/п | Здания | Общая площадь, м2 | Расход, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | Магазины | 1300 | 0,351 | 0,351 |
| 2 | Детский сад на 75 мест | 926 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Школа на 250 мест | 3396 | 0,918 | 0,918 |
| 4 | Детский сад на 75 мест | 908 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Дом Быта | 1220 | 0,329 | 0,329 |
| 6 | Здание администрации сельсовета | 482 | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Административное здание | 300 | 0,76 | 0,76 |
| 8 | Дом Культуры | 4170 | 1,128 | 1,128 |
| 9 | Спорткомплекс | 1562 | 0,42 | 0,42 |
| 10 | Кафе на 90 мест | 760 | 0,205 | 0,205 |
| 11 | Банно-спортивный комплекс | 484 | 0,131 | 0,131 |
|  | Итого |  | 4,188 | 4,188 |

На расчетный срок:    Qо.макс. = 186 х926( 1+ 0,25) : 106 =0,25 Гкал/час

где gо = 186 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для  проектируемой застройки с учетом внедрения энергосберегающих технологий.

926 м2 – общая площадь детского сада.

0,25 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1)

Годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями расчитывается:

Qоу. = 86,4 Qотх no, где

no-продолжительность отопительного периода, сут (no=230сут);

Qот – средний тепловой поток на отопление;

Qот= Qоmaxx(ti-tot)/ (ti-to), где

ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемого здания

tot – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 8оС и менее

to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

Таблица №5

Расчетные часовые расходы тепла

| № п/п | Потребители | Расход тепла, Гкал/час |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая зона |  |  |  |
|  | В т.ч. население | 15 | 9,36 | Газовые котлы |
|  | общественно-коммунальный сектор | 4,188 | 4,188 | Газовые котельные |
|  | Итого: | 19,19 | 13,55 |  |

Таблица №6

Объемы теплоснабжения

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Сушествующее положение | На расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -расход тепла | Гкал/час | - | 19,19 |  |
| -в т.ч. жилая зона | Гкал/час | - | 15 |  |
| -годовое потребление | тыс.Гкал/год | - | 18,5 |  |

На территории Мамоновского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляет  ООО  « Теплосервис»   Мамоновского сельсовета.

Эксплуатация внутриквартальных тепловых сетей не осуществляется.

В соответствии с договором на отпуск тепловой энергии ООО  «Теплосервис» Мамоновского сельсовета» является продавцом тепловой энергии учреждениям культуры и образования , администрации МО Мамоновского сельсовета.

ООО  «Теплосервис» Мамоновского сельсовета осуществляет эксплуатацию сетей самостоятельно.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения МО Мамоновского сельсовета входят :

- Центральная  котельная   села.Мамоново;

- Котельная МКОУ   СОШ .

Расчеты за предоставляемую теплоэнергию проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур, актов выполненных  работ и договоров

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО  « Теплосервис » Мамоновского сельсовета устанавливаются Региональной службой по тарифам  Новосибирской области. В 2013 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1618,70 руб../Гкал.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» котельные аттестованы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственными силами. Персонал                    обучен и аттестован в установленном порядке.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ и по выбросу за 2012 год приведены в таблице 7.

- Таблица №7

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный выброс, т/год | Выброс за 2011 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 2,282 | 2,282 |
| Серы диоксид | 2,659 | 2,659 |
| Твердые вещества | 31,857 | 31,857 |
| Углерода диоксид | 44,122 | 44,122 |

- Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

В 2012 году было отпущено в тепловую сеть – 2100 Гкал, отпущено потребителю – 2100 Гкал. Отпуск тепловой энергии в теплосеть осуществляется без  приборов учета.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

# Источник тепловой энергии.

Источниками теплоты в системе теплоснабжения села Мамоново являются Центральная котельная и котельная МКОУ СОШ. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от Центральной котельной 0,838 км, протяженность тепловых сетей  от  котельной МКОУ СОШ 0,300 км в однотрубном исчислении.

Год ввода в эксплуатацию котельных 1978г. В котельных отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлов и тепловых сетей.

Деаэрация теплоносителя не применяется. Котельные не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения отсутствует.

В Центральной котельной установлены два водогрейных котла типа КВр-0,6 (один рабочий,один резервный) с тепловой производительностью 6 МВт/ч (0,52Гкал/ч).       Котлы предназначены для систем водяного отопления, горячего водоснабжения малоэтажных зданий при статическом давлении  до 0,6МПа(6 кгс/см2  ), с температурой теплоносителя на входе 70°С, на выходе 95°С

КПД котлов 81% по паспортным данным, фактический КПД не определялся из за отсутствия наладочных работ по котлам. Для циркуляции сетевой воды установлены сетевые насосы К45/30 (2шт) c технической характеристикой: расход, G=45м3/ч,  напор, H=30м, мощность электродвигаиеля 7,5 кВт, частота вращения 2900оборотов в минуту.

Для поддержания статического напора в системе теплоснабжения установлен один  насос К20/10, резервный насос отсутствует.

Температура на входе в котел -70°С, на выходе - 95°С.

На выводных трубопроводах котельной теплосчетчики не установлены, учет отпущенной тепловой энергии осуществляется расчетным методом.

В котельной МКОУ СОШ установлены два водогрейных котла типа КВр-0,25КБ (один рабочий, один резервный) с тепловой производительностью 0,25МВт/ч, (0,21Гал/ч). Котлы предназначены для систем водяного отопления, горячего водоснабжения малоэтажных зданий при статическом давлении до 0,3МПа (3 кгс/см.2  ), с температурой теплоносителя на входе 70°С, на выходе 95°С.

КПД котлов 80% по паспортным данным, фактический КПД не определялся из за отсутствия наладочных работ по котлам.  Для циркуляции сетевой воды установлены сетевые насосы Wilo-TOP-Z  (2шт) c технической характеристикой расход, G=5-10м3/ч,  напор, H=9-8м. Для поддержания статического напора в системе теплоснабжения установлен один  насос К20/10, резервный насос отсутствует.

Теплосчетчики в котельной МКОУ СОШ не установлены, учет отпущенной тепловой

энергии осуществляется расчетным методом.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по графику качественного регулирования 95-70 °С.

На рисунке №1 представлена месторасположение котельных и тепловых сетей села Мамоново.   На схеме №1 схема тепловых сетей села Мамоново с указанием длин, диаметов участков и подключенной нагрузкой.

Рис №1

1.2.1	Состав и технические характеристики установленного оборудования.

В таблице №8. приведен реестр отопительных котельных

Таблица № 8.

Реестр отопительных котельных

| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основн./резервн. Топливо, Суточн. расход по подключенной нагрузке, тонн | Теплопроизво-дительность, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | Паспорт готовности к ОЗП 2009-2010г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | одного котла | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ООО «Теплосервис» | Центральная котельная, ул. Гагарина | КВр-0,6 | 2 | 1978 | Уголь | 0,52 | 1,04 | 0,560 | 6/33/89 | 3 | 0,838/100 | 19/90 | нет | III | нет |  |
| 2 | ООО «Теплосервис» | Коте Котельная МКОМКОУ СОШ , ул. ул. Гагарина | КВр-0,25КБ | 2 | 1978 | Уголь | 0,21 | 0,42 | 0,167 | --- | 3 | 0,300/100 | 20/90 | нет | III | нет |  |

.

## 1.2.2 Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников) приведены в таблице № 9.

Таблица №9

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральная котельная |  |  |
| 1 | Сетевой насос К45-30 с технической характеристикой (2шт) | 1978г |
|  | -расход 45м3/ч |  |
|  | -развиваемый напор -30м |  |
|  | - мощность электродвигателя -7,5 кВт |  |
|  | - частота вращения -2900об/мин |  |
| 2 | Подпиточный насос К20/10 (1шт) | 1978г |
|  | -расход 20м3/ч |  |
|  | -развиваемый напор -10м |  |
|  | - мощность электродвигателя -1,7кВт |  |
|  | - частота вращения -2900об/мин |  |
| Котельная МКОУ СОШ |  |  |
| 3 | Сетевой насос Wilo-TOP -Z с технической характеристикой (2шт) | 2000г |
|  | -расход 5-103/ч |  |
|  | -развиваемый напор -9-8м |  |
|  | - мощность электродвигателя - кВт |  |
|  | - частота вращения - об/мин |  |
| 4 | Подпиточный насос К20/10 (1шт) |  |
|  | -расход 20м3/ч |  |
|  | -развиваемый напор -10м |  |
|  | - мощность электродвигателя -1,7кВт |  |
|  | - частота вращения -2900об/мин |  |

# 1.2.Регулирование отпуска тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии села Мамоново Маслянинского района на нужды отопления осуществляется   по графику качественного регулирования 95-70 °С, когда при постоянном расходе сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети. График качественного регулирования с учетом ветровой нагрузки рассчитан в пояснительной записке.

# Учет тепловой энергии.

Приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения нет.

# Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети эксплуатируются с 1978 года.  В настоящее время к системе централизованного теплоснабжения Центральной котельной  подключено 9 абонентов.  К котельной МКОУ СОШ подключено 6 потребителей тепла. Согласно предоставленного администрацией Мамоновского сельсовета плану, прирост потребления тепловой энергии (мощности) обоснован проектным предложением из которого следуют следующие показатели:.

годовой расход тепла составит 18,5 тыс. Гкал/год. на расчетный срок и  на первую очередь 16 тыс. Гкал/год.

Трубопроводы тепловых сетей села Мамоново Маслянинского района  проложены  подземно в сборных лотковых каналах. Опорожнение трубопроводов осуществляется в нижних точках тепловой сети. В высших точках тепловой сети предусмотрены воздушники. Рельеф местности ровный. Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется при помощи «П» образных компенсаторов  и углов поворота теплотрассы.

Тепловая изоляция трубопроводов – маты теплоизоляционные из стеклянного,  штапельного волокна МС-50 по ГОСТ 10499-95, толщиной 50мм. Покровный слой-сталь тонколистовая, оцинкованная толщиной 0,5мм по ГОСТ 14918-80*

Тепловые сети двухтрубные, тупиковые.

Протяженность тепловой сети в однотрубном  исполнении

от Центральной котельной          -   838м.

от котельной МКОУ СОШ          -   300 м,

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

# Анализ фактических и расчетных тепловых и гидравлических режимов.

Гидравлический расчет систем теплоснабжения села Мамоново ранее не выполнялся. Для анализа фактического теплового и гидравлического режима был разработан расчетный наладочный режим.

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программно- вычислительного комплека Klen, версия 2.7. с соблюденим требований к гидравлическому режиму. Результаты расчетов представлены в пояснительной записке.

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

Тепловые нагрузки на отопление для потребителей определены по укрупненным показателям по формуле:.

Qот =  a *q*V*( tвн.- tнр)*10 -6, Гкал/ч

где:	a    - поправочный коэффициент к удельной отопительной характери-

стике зданий в зависимости от климатических условий; 0,91

q    - удельная отопительная характеристика зданий, ккал/(м3*час*°С);

V   - объем здания по наружному обмеру, м3;

tвн - расчетная температура воздуха внутри помещений, °С;

tнв - расчетная температура наружного воздуха, -39°С;

В таблице №10 приведены расчетные тепловые нагрузки потребителей.

Таблица  №10.

Расчетные тепловые нагрузки зданий села Мамоново

в отопительный сезон 2014-2015 г.г.

| п/п | АДРЕС АБОНЕНТА | Обозн | F м2 | h м | V м3 | а | q | Qот. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На |  |  |  |  | ккал/м3.ч. С | Гкал |
|  |  | Схеме | М2 |  | М3 |  |  | час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Потребители от Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП |  | 179 | 3 | 537 | 0,91 | 0,42 | 0,012 |
| 2 | Магазин |  | 350 | 6 | 2100 | 0,91 | 0,37 | 0,039 |
| 3 | Дом культуры |  | 1216 | 6 | 7296 | 0,91 | 0,33 | 0,121 |
| 4 | 4кв жилой дом |  | 217,4 | 6 | 1304 | 0,91 | 0,49 | 0,033 |
| 5 | 1кв жилой дом |  | 34,5 | 3 | 104 | 0,91 | 0,74 | 0,004 |
| 6 | 18кв жилой дом |  | 835,5 | 6 | 5013 | 0,91 | 0,39 | 0,102 |
| 7 | 16кв жилой дом |  | 733,6 | 6 | 4402 | 0,91 | 0,4 | 0,093 |
| 8 | 2кв жилой дом |  | 135,5 | 3 | 407 | 0,91 | 0,60 | 0,013 |
| 9 | 2кв жилой дом |  | 169,1 | 3 | 507 | 0,91 | 0,59 | 0,016 |
|  | Потребители от котельной МКОУ СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гараж школы |  | 27 | 3 | 81 | 0,91 | 0,69 | 0,002 |
| 12 | Мастерская |  | 143 | 3 | 429 | 0,91 | 0,39 | 0,009 |
| 13 | ГПД |  | 162 | 3 | 486 | 0,91 | 0,39 | 0,010 |
| 14 | Школа |  | 1442 | 3 | 4326 | 0,91 | 0,39 | 0,088 |
| 15 | Гараж сельсовета |  | 66 | 3 | 198 | 0,91 | 0,70 | 0,006 |
| 16 | Сельсовет |  | 163 | 3 | 489 | 0,91 | 0,43 | 0,011 |

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Согласно, мощности установленного оборудования в котельных и подключенной тепловой нагрузки сведен баланс в таблицу №11. Тепловые потери раннее не определялись, так как ранее гидравлический расчет не проводился.

Таблица №11.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч, для котельных  села Мамоново.

| Наименование | Центральная котельная Гкал/ч | Котельная МКОУ СОШ Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,04 | 0,42 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет | По паспортным данным | По паспортным данным |
| Располагаемая мощность оборудования | 0,52 | 0,21 |
| Собственные нужды | 0,007 | 0,002 |
| Потери мощности в тепловой сети | Не определялись | Не определялись |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в том числе: | 0,560 | 0,167 |
| Отопление | 0, 433 | 0,126 |
| Жилые здания | 0, 261 | - |
| Соц.,культ.,бытовые здания | 0,172 | 0,167 |
| Производственные здания | - | - |
| Резерв (+) тепловой мощности | - | +0,043 |
| Дифицит (-) тепловой мощности | - 0,04 |  |

# Описание существующих технических и технологических проблем.

Протяженность тепловых сетей села Мамоново в однотрубном  исполнении по состоянию на 2014г. от Центральной котельной  838м, от котельной МКОУ СОШ    300 м.

Износ основных объектов сетей составляет 100%. Потери тепла в тепловых сетях ранее н просчитавалось из за отсутствия программного обеспечения. Практически потери тепла в тепловых сетях также не определялись из за отсутствия приборов учета тепловой энергии.

Одной из причин потерь тепла в сетях является их изношенность.

Недостаток средств на планово-предупредительные ремонты приводит к  накоплению недоремонтов и падению надежности  сетей.

Основными проблемами системы теплоснабжения является:

– износ сетей и оборудования;

–низкий показатель загруженности производственных мощностей, как следствие   
- высокая стоимость приводит к низкой востребованности услуги потребителями;

неэффективность и несоответствие экологическим нормативам котельной на угле;

отсутствие автоматизации котельных.

Изношенность оборудования и тепловых сетей приводит к потерям тепла в сетях при транспортировке, а также к авариям и отключениям.

Среднее время восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей,  за последние 5 лет составило 1-3 часа.

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# Площадь строительных фондов и прирост строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения села Мамоново является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

В плане развития села Мамоново предусмотрена  модернизация угольных котельных на газововые с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 30 м2 на человека годовая потребность в тепле возрастет. Планируется строительство нового  источника тепла в селе Мамоново для детского сада и расположенных в близи зданий.  Организация обеспечения села Мамоново теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

## Прогноз потребления тепловой энергии, приросты потребления тепловой энергии по видам потребления.

Данные по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту описаны в разделе 1.1.

Для разработки схемы теплоснабжения  жилой застройки и объектов соцкультбыта тепловые нагрузки на перспективу определены по удельному расходу тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади организацией осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей и котельных. Фактические тепловые нагрузки существующих зданий определены по укрупненным показателям в разделе 1.6.

# Мастер-план разработки схемы теплоснабжения.

# 2.2.1. Общие положения:

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития схемы теплоснабжения. Согласно предоставленной администрацией села Мамоново информации предусматривается строительства новой котельной подключение новых потребителей.

- Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

# Электронная модель системы теплоснабжения.

На рисунке №1 представлена месторасположение котельных и тепловых сетей села Мамоново.

Рис №1

Электронная модель теплоснабжения села Мамоново с указанием длин, диаметов участков,  подключенной нагрузкой  для гидравлического расчета и разработки гидравлического режима представлена на схеме №1.

## Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения села Мамоново разрабатывалась  на базе программно-вычислительного комплекса Klen (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения Мамоновского сельского поселения;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения Мамоновского сельского поселения;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселения;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения Мамоновского сельского поселения

минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения Мамоновского сельского поселения, привязанных к топ.основе поселения;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- Электронная модель системы теплоснабжения с расчетными параметрами для гидравлического расчета и разработки гидравлического режима представлены на схеме №1.

Схема №1

Разработка гидравлического режима базируется на гидравлическом расчете тепловой сети, по которому определяют потери напора на участках трубопроводов.

Удельные потери напора на трение в трубопроводах тепловой сети определялись по формуле:

Gp2

R = 0,00638------------ ,  кгс/м2 м

Dв5 

где:      -  коэффициент гидравлического трения;

Gp  -  расчетный расход теплоносителя, т/ч;

Dв  -  внутренний диаметр трубопровода,м;

- -плотность сетевой воды, кгс/м3

Потери напора на участке определялись по формуле:

  Dв

H = R.Lпp, кгc/м2 ; Lпp = Lтp + Lэкв, м ;  Lэкв = ----------- , м,



где: Lтp  - длина трубопровода, м;

Lпp  - приведенная длина трубопровода, м;

Lэкв - эквивалентная длина трубопровода, м;

   - сумма коэффициентов местных сопротивлений, м.

Коэффициент гидравлического трения определялся по формуле

Прандля - Никурадзе:

1

 = ---------------------------

Dв      2

(1,14 + 2 lg   --------)

Кэкв

где: Кэкв - коэффициент  эквивалентной шероховатости, принят в расчете, К=1,5-3,0 в зависимости от диаметра трубопровода.

Расчеты проводились  раздельно для подающего и для обратного трубопроводов с учетом различной плотности теплоносителя. На расчетной схеме номера участков приняты по номерам тепловых камер, где отсутствуют камеры соединение трубопроводов обозначено т1, т2, т3. В гидравлическом расчете потребители тепла названы, как на расчетной схеме.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника тепла и на тепловых пунктах потребителей.

Гидравлический режим работы тепловых сетей должен отвечать следующим требованиям:

- давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимое рабочее давление в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,5 кгс/см2 статического давления системы отопления для обеспечения их заполнения;

- давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,5 кгс/см.2;

- давление в подающем трубопроводе должно быть таким, чтобы не происходило вскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в приборах систем теплопотребления, непосредственно присоединенных к тепловым сетям, при этом давление в тепловой сети и системах потребителей не должно превышать допустимых пределов их прочности;

- располагаемый напор на тепловых пунктах потребителей должен быть не менее трехкратного гидравлического сопротивления системы теплопотребления.

- статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимое давление в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать их заполнение водой.

Минимальный располагаемый напор сетевых и подкачивающих насосов определялся при расчетных расходах сетевой воды и принимался равным:

Нp = Нк +  Нc + Нм.c., м

где:   Нк - сумма максимальных потерь напора трубопроводов котельной, м;

Нc - суммарные максимальные потери напора в подающем и  обратном тру-

бопроводах тепловой сети, м;

Нм.c. - потери напора в местной системе, м.

Гидравлический расчет системы теплоснабжения от Центральной котельной и котельной МКОУ СОШ  выполнен на оптимальный режим при расчетных тепловых нагрузках приведенных в таблице №10   при работе существующих  сетевых  насосах и представлен в пояснительной записке в таблицах №7,№10

Стабилизацию гидравлического режима, поглощение избыточных напоров на тепловых пунктах и перед отдельными теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов производят с помощью постоянных сопротивлений дроссельных диафрагм.

В случае несоблюдения данного условия абоненты, расположенные ближе к источнику теплоты, будут перегреваться в то время как абоненты, наиболее удаленные, будут недогреваться,  вследствие недополучения  расчетного количества тепла.

Дроссельные диафрагмы  устанавливаются  на подающем трубопроводе после запорной арматуры между фланцами, либо в сгонах, после установки дроссельных устройств вся запорно-регулирующая арматура на тепловых пунктах должна быть открыта.

Дроссельные диафрагмы рассчитываются на гашение избыточного напора,

который определяется как разность между располагаемым напором перед системой и сопротивлением внутренней системы при расчетном расходе теплоносителя.

Дроссельные диафрагмы должны быть с диаметром отверстия не менее

2,5мм во избежание их засорения. При установке двух диафрагм последовательно на одном трубопроводе расстояние между диафрагмами должно быть равным или большим десяти диаметров трубопровода.

Дроссельные диафрагмы устанавливаются, как правило, после грязевика на

тепловом вводе и внутри системы до или после теплоприемника. Кроме того, диафрагмы должны устанавливаться по возможности на участках трубопровода, имеющих двустороннее отключение с тем, чтобы при необходимости замены или ревизии диафрагмы спуск воды из системы был минимальным.

Дроссельные диафрагмы устанавливаются, как правило, во фланцевых

соединениях. ). При отсутствии фланцевых соединений дроссельные диафрагмы в виде втулок устанавливаются в резьбовых соединениях трубопроводов (у резьбовой запорной арматуры или в сгонах).

Установка дроссельных диафрагм на наружных тепловых сетях, как правило, не

допускается, так как засорение такой диафрагмы может создавать аварийную ситуацию.

Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы с достаточной точностью

определяется по формуле /1/:

do=10∗4Gp2Hизб, мм					(2.16)

где Gp- расчетный расход воды через дроссельное устройство, т/ч;

Низб - напор гасимый дроссельной диафрагмой, м;

Низб= Нрас – h, м					(2.17)

Нрас - располагаемый напор в точке подключения, м

h - гидравлические потери во внутренней системе теплопотребления.

Результаты расчетов дроссельных устройств приведены в  таблицах №8, №11 пояснительной записки.

Систематический контроль за утечками теплоносителя производится по величине подпитки тепловой сети.

Расход подпиточной воды, идущей на восполнение утечек в тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, существенно влияет на технико-экономические показатели и в значительной степени характеризует уровень эксплуатации.

В соответствии с "Правилами технической эксплуатации" среднегодовая утечка из водяных тепловых сетей не должна превышать в час 0,25% объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления. Сезонная норма утечек теплоносителя устанавливается в пределах среднегодовой величины.

Подпиточные устройства в системе теплоснабжения должны обеспечивать расчетную величину подпитки, равную 0,75% объема воды в трубопроводах тепловой сети, кроме того должна предусматриваться возможность временной (аварийной) подпитки в размере до 2% объема воды в трубопроводах тепловой сети и в системах отопления и вентиляции зданий.

Емкость наружных тепловых сетей определялась по формуле:

Vсети = 2 Fтp*.Lсети, м3

где: Fтp - площадь поперечного сечения трубы на участке сети, м;

L - расчетная длина участка сети, м.

Емкость внутренних систем теплопотребления подсчитывалась по укрупненным показателям в зависимости от расчетной тепловой нагрузки, перепада температур и типа установленного оборудования по формуле:

Vсист = Q *.Vуд, м3

где: Q-расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

V-удельный объем в системе на 1 Гкал/ч.

Таким образом, емкость системы теплоснабжения составит:

V = Vсети + Vсист, м3

## Наладочный расчет сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима..

### Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

## Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе  при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепоты 95-70°С  при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С .

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в  таблице №10 тепловых нагрузок. с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя. Расчетные расходы теплоносителя  с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя приведены в пояснительной записке в таблицах № 8,№11.

  - Разработка эксплуатационного гидравлического режима

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного вычислительного базе программно-вычислительного комплекса Klen, версия 2.7.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям.

Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными).

Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати).

Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3хкратного сопротивления системы.

Результаты расчета приведены в пояснительной записке в таблицах №7, №10.

В таблице №12 сведены расчетные данные по котельным села Мамоново.  																					       	                      			   Таблица №12

| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал | Располаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплосервис» | Центральная котельная | 1,04 | 13 | 23 | 0,56 | 0 | 0,56 | 20,27 | 0 | 20,27 |
| ООО «Теплосервис» | Котельная МКОУ СОШ | 0,42 | 7 | 17 | 0,167 | 0 | 0,167 | 5,98 | 0 | 5,98 |

В пояснительной записке в таблицах № 7, №10 гидравлического  расчета приведены суммарные тепловые потери в подающем и обратном трубопроводе на каждом участке и остывание теплоносителя на каждом участке тепловой сети. сети.

Графики напоров (пьезометрические графики) на наибольшие потери в тепловой сети приведены в таблицах № 9, №12 пояснительной записки.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Баланс установленной тепловой мощности и расчетной тепловой нагрузки для котельных, согласно разработанному тепловому и гидравлическому режиму приведены в таблице № 13. Согласно расчетным данным, мощности установленных котлов в котельной МКОУ СОШ достаточно для покрытия максимальной нагрузки при расчетной температуре, в Центральной котельной дефицит мощности составляет 0,04 Гкал/ч.

Таблица №13.

Баланс тепловой мощности и  подключенной тепловой нагрузки, Гкал/ч, для  котельных  села Мамоново.

| Наименование | Центральная котельная Гкал/ч | Котельная МКОУ СОШ Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,04 | 0,42 |
| Средневзвешенный срок службы котла, лет | По паспортным данным | По паспортным данным |
| Располагаемая мощность оборудования | 0,52 | 0,21 |
| Собственные нужды | 0,007 | 0,002 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,127 | 0,041 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в том числе: | 0,560 | 0,167 |
| Отопление | 0, 433 | 0,126 |
| Жилые здания | 0, 261 | - |
| Соц.,культ.,бытовые здания | 0,172 | 0,167 |
| Производственные здания | - | - |
| Резерв (+) тепловой мощности | - | +0,043 |
| Дифицит (-) тепловой мощности | - 0,04 |  |

Утвержденные балансы производительности котлов для подогрева теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

- Балансы производительности котлов и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

# Балансы теплоносителя.

## Баланс производительности котлов  и подпитки тепловой сети

В таблице №14 представлены все имеющиеся данные по  котельным села Мамоново. Котельная подпитывает тепловую сеть из трубопровода холодной воды без химической очистки воды.

Таблица №14

| Наименование | Центральная котельная т/ч | Котельная МКОУ СОШ т/ч |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 20,8 | 8,4 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет | По паспортным данным | По паспортным данным |
| Собственные нужды | 0,28 | 0,080 |
| Нормативные утечки 0,25% | 0,11 | 0,03 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в том числе: | 20,27 | 5,98 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме 0,75% | 0,32 | 0,09 |
| Максимум подпитки в аварийном режиме 2% | 0,85 | 0,25 |
| Емкость баков аккумуляторов, м3 |  |  |
| Количество баков, шт |  |  |

# 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 6.1. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

,руб./Гкал/ч;

, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения.

Центральная котельная снабжает теплом девять потребителей, к котельной МКОУ СОШ подключены шесть потребителей тепла.

В таблице приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети котельной.

Таблица №15

Эффективный радиус теплоснабжения  Центральной котельной

села Мамоново.

| Параметр | Ед. изм. | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,608 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 9 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,560 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, ул. Гагарани, 10 | км | 0,440 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 14,8 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 0,340 |
| Эффективный радиус | км | 0,5 |

Таблица №16

Эффективный радиус теплоснабжения   котельной МКОУ СОШ

села Мамоново.

| Параметр | Ед. изм. | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,131 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 6 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,167 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, Сельсовет | км | 0,205 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 45,8 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 1,27 |
| Эффективный радиус | км | 0,3 |

Поскольку радиус теплоснабжения подразумевает собой окружность вокруг источника, оценивать схему теплоснабжения от котельной, имеющей конфигурацию в виде прямой линии, не совсем корректно.  В  таблицах  №15, №16   отражена характеристика тепловой сети. Центральная котельная  работает с дефицитом мощности 0,04Гкал/ч, котельная МКОУ СОШ имеет резерв мощности 0,043 Гкал/ч. Характеристика тепловых сетей села Мамоново представлена в гидравлическом расчете, таблицы №7, №10 пояснительной записки. Проектом развития села Мамоново предусмотрено строительство новой котельной для детского сада и магазина с подключением жилых зданий в радиусе действия котельной. Планируется перевод существующих котельных на газ и замена устаревшего оборудования.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку планируется только их модернизация. В пояснительной записке после проведенного гидравлического расчета  в п.5.1. указаны номера участков, длины и диаметры трубопроводов, требующие перекладки на больший диаметр, а также рассчитаны диаметры дроссельных устройств для поддержания заданного гидравлического режима.

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения запланировано планом развития села Мамоново.ия.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.        В целях повышения надежности  системы теплоснабжения.  села  Мамоново , ввиду небольшой удаленности котельных друг от друга есть возможность проложить трубопровод диаметром 100мм  от ТК 1 Центральной котельной до ТК2 котельной МКОУ СОШ для возможности переключения потребителей тепла на случай аварии на котельной.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

На перспективу 2014-2017 годов запланированы мероприятия по замене тепловой сети в селе Мамоново протяженностью 1138 км. Пиковых котельных с селе Мамоново нет, оборудования в существующих котельных для перевода в пиковый режим также нет.

При реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамоновского сельсовета на 2014-2017 годы предполагается, что средства на реконструкцию тепловых сетей из местного бюджета выделяться не будут.

Таблица №17.

Объемы финансирования программы на реконструкцию тепловой сети.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Общая стоимость мероприятий на 2014-2017г.г., тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, 1,138 км. | 2014-2017г.г. | 100,0 |

Финансирование 100% составят средства инвестиционные, заемные, региональные, средства специальных Фондов, средства, полученные в результате исполнения энергосервисных договоров и другие.

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В настоящее время износ сетей теплоснабжения сельского поселения составляет  100 %. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 23-25 %. Тепловым сетям необходима плановая замена ветхих и изношенных сетей.

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов в отопительном сезоне 2014-2015г.г. указана в п.5.1.5 пояснительной записки. Для обеспечения перспективных приростов тепловых  нагрузок планируется строительство новой котельной.

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей протяженностью 1138 м. Мероприятие запланировано на 2014-2017 год и инвестиции в данное мероприятия составят 100 тыс. руб.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

### 8. Перспективные топливные балансы.

### 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Котельные села Мамоново работают на каменом угле, резервного топлива (мазут) не предусмотрено.

Проектом развития села Мамоново предусматривается перевод котельных на природный газ.

Использование газа от газопровода среднего давления предусматривается для отопления жилых и административно – общественных зданий.

Годовой расход газа для Центральной котельной составит 223,8 тыс.м3/год, максимально-часовой расход – 87,9м3/час., для котельной МКОУ СОШ максимально-часовой расход – 26,2м3/час, годовой расход газа составит 66,7 тыс. м3/год

Расчет выполнен по формуле:

Вч = Qч  • 106 / Qрн •η   (м3/час)

где    Qрн=7980 Ккал/кг

η - КПД котла =0,8

Qч – максимальный часовой расход тепла, выработанный в котельной, для Центральной котельной 0.560 Гкал/ч, котельная МКОУ СОШ -0,167 Гкал/ч..

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты по источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производились по причине отсутствия необходимых данных на поставляемое топливо.

- Оценка надежности теплоснабжения.

В целях  повышения надежности котлов и системы теплоснабжения для поддержания стабильного гидравлического режима в отопительном сезоне 2014-2015г.г. необходимо:.

8.1.   Для предотвращения образования накипи в котлах необходимо наличие в

котельных системы водоподготовки.

8.2. Смонтировать систему  водоподготовки  согласно типовым проектам котельных.

8.3.  Установить резервные насосы на подпитке тепловой сети.

8.4.  Оборудовать котельные приборами учета тепловой энергии.

8.5.  Нагрев сетевой воды  от  Центральной котельной и котельной МКОУ СОШ должен

производиться  строго по температурному  графику качественного регулирования

95-70 0С.

8.6.  При увеличении скорости ветра более 5 м/сек температура воды в подающем

трубопроводе должна поддерживаться согласно графика отпуска тепловой энергии

( температурному  графику). Температурный график качественного регулирования

рассчитан и приведен в таблице №6 пояснительной записке.

пояснительной записке в п.

8.7.  Отклонение от графика допустимо не более +,- 3%.

8.8. В отопительном сезоне 2014-2015 г.г.  гидравлический режим котельных должен

отвечать требованиям, указанным в п.4.3.8 пояснительной записки. Ввиду ветхости

сетей отклонение от заданного гидравлического режима не допустимо.

.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мамоновского  сельсовета на 2014-2017 годы предусматривает: модернизацию котельной и оптимизацию системы теплоснабжения села Мамоново. Реализация данной программы с учетом перспективы роста  тепловых нагрузок за счет строительства новых объектов рассчитана до 2031года.

Оценка капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти (см. таблицу №18).

Данная таблица показывает основные запланированные мероприятия по модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения, на 2014- 2032 годы.

Таблица №18

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Момоновского   сельсовета на 2014-2031 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Стои-мость | Финансовые затраты, итого, тыс. руб. |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019-2031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация угольной котельной на газовую (1МВт/ч) | 2,5мил.руб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Центральная котельная 0,6МВт/ч | 1,5мил руб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная МКОУ СОШ 0,25МВт/ч | 625тыс руб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка автоматического регулирования системы отопления (1 установка) | 300тысруб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс (10 метров) | 69тыс руб 1п.м в минеральной вате | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Центральная котельная 838м | 57822 тыс.руб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная МКОУ СОШ 300м | 20700 тыс.руб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка приборов учета на социально-значимых объектах (1 прибора) из них: тепловычислитель установка узла учета проект | 60 тыс.руб 10 тыс.руб 40 тыс.руб 10 тыс.руб | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица №19

Существующие объемы финансирования программы на строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2014-2017г.г., тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация угольной котельной на газовую | 2015 2016 | Не определен | 100 |
| Установка автоматического регулирования системы отопления | 2015 2016 | Не определен |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс | 2014 2015 | Не определен |  |
| Установка приборов учета на социально-значимых объектах (1 прибора) | 2015 2016 | Не определен |  |

В 2014-2015 годах запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети в селе Мамоново протяженностью  833 м. от Центральной котельной и 300м  от котельной МКОУ СОШ.

При реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Мамоново на 2014-2023 годы предполагается, что финансирование составят средства инвестиционные, заемные, региональные, средства специальных Фондов, средства, полученные в результате исполнения энергосервисных договоров и другие.

.

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Система теплоснабжения села Мамоново состоит из  Центральной котельной и котельной МКОУ СОШ  и 1,133 км теплосетей, которые обслуживаются персоналом  ООО «Теплосервис». Котельная осуществляет теплоснабжение жилого фонда, административно – общественных зданий и имеет тепловую мощность 0,52 Гкал/час Центральная котельная и 0,21 Гкал/ч котельная МКОУ СОШ.

В настоящее время ООО « Теплосервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации:

1. Владеет на праве собственности источниками тепловой энергии.

2. Надежно обеспечивает теплоснабжение села  Мамоново, имея. технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.  ООО « Теплосервис» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

- планирует осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.